## PlantBenchmarking Data
Read Dates |  | Bill Date | Use | Days | Month | kwh/day | days in cal | Calendar Month kWh |  | Avg Daily Flow (mgd) | BOD Inf (lbs/day) | BOD Eff (lbs/day) | BOD Removed (lbs/day) | kWh/MG Treated | mmBTU /MG Treated | kWh / 1000 lb. BOD Removed | mmBTU / 1000 lb. BOD Removed | BOD Removed (1000 lbs/day)
20071231 | 20080131 | 20080204 | 147960 | 31 | 2008-01-01 | 4772.9032 | 31 | 147960
20080131 | 20080228 | 20080303 | 126800 | 28 | 2008-02-01 | 4528.5714 | 29 | 131328.5714 |  | 0.602 | 1344 | 106.5 | 1237.5 | 7522.5439 | 25.668 | 3659.4517 | 12.4866 | 1.2375
20080228 | 20080331 | 20080402 | 150760 | 32 | 2008-03-01 | 4711.25 | 31 | 146048.75 |  | 0.562 | 1369 | 94.7 | 1274.3 | 8383.0071 | 28.604 | 3697.1278 | 12.6151 | 1.2743
20080331 | 20080428 | 20080502 | 149520 | 28 | 2008-04-01 | 5340 | 30 | 160200 |  | 0.637 | 1512 | 78.4 | 1433.6 | 8383.0455 | 28.6041 | 3724.8884 | 12.7098 | 1.4336
20080428 | 20080530 | 20080603 | 183480 | 32 | 2008-05-01 | 5733.75 | 31 | 177746.25 |  | 0.591 | 1660 | 24.4 | 1635.6 | 9701.7766 | 33.1038 | 3505.5943 | 11.9616 | 1.6356
20080530 | 20080630 | 20080702 | 166440 | 31 | 2008-06-01 | 5369.0323 | 30 | 161070.9677 |  | 0.584 | 1588 | 9 | 1579 | 9193.5484 | 31.3697 | 3400.2738 | 11.6022 | 1.579
20080630 | 20080731 | 20080804 | 167960 | 31 | 2008-07-01 | 5418.0645 | 31 | 167960 |  | 0.573 | 1624 | 18.3 | 1605.7 | 9455.61 | 32.2639 | 3374.2695 | 11.5135 | 1.6057
20080731 | 20080829 | 20080903 | 152280 | 29 | 2008-08-01 | 5251.0345 | 31 | 162782.069 |  | 0.579 | 1576 | 43.9 | 1532.1 | 9069.1442 | 30.9452 | 3427.3445 | 11.6946 | 1.5321
20080829 | 20080930 | 20081002 | 170120 | 32 | 2008-09-01 | 5316.25 | 30 | 159487.5 |  | 0.573 | 1475 | 5.6 | 1469.4 | 9277.9232 | 31.6576 | 3617.9733 | 12.345 | 1.4694
20080930 | 20081029 | 20081031 | 154480 | 29 | 2008-10-01 | 5326.8966 | 31 | 165133.7931 |  | 0.573 | 1503 | 6.6 | 1496.4 | 9296.5036 | 31.721 | 3559.8079 | 12.1466 | 1.4964
20081029 | 20081125 | 20081202 | 142360 | 27 | 2008-11-01 | 5272.5926 | 30 | 158177.7778 |  | 0.641 | 1571 | 15.7 | 1555.3 | 8225.5735 | 28.0668 | 3390.0808 | 11.5674 | 1.5553
20081125 | 20081230 | 20090105 | 190600 | 35 | 2008-12-01 | 5445.7143 | 31 | 168817.1429 |  | 0.619 | 1442 | 53.8 | 1388.2 | 8797.5998 | 30.0187 | 3922.86 | 13.3854 | 1.3882
20081230 | 20090129 | 20090202 | 155080 | 30 | 2009-01-01 | 5169.3333 | 31 | 160249.3333 |  | 0.744 | 1328 | 57.4 | 1270.6 | 6948.0287 | 23.7077 | 4068.4191 | 13.882 | 1.2706
20090129 | 20090227 | 20090303 | 147240 | 29 | 2009-02-01 | 5077.2414 | 28 | 142162.7586 |  | 0.598 | 1527 | 112.4 | 1414.6 | 8490.3702 | 28.9703 | 3589.1711 | 12.2468 | 1.4146
20090227 | 20090330 | 20090402 | 152800 | 31 | 2009-03-01 | 4929.0323 | 31 | 152800 |  | 0.655 | 1349 | 124.7 | 1224.3 | 7525.2401 | 25.6772 | 4026.0004 | 13.7373 | 1.2243
20090330 | 20090429 | 20090504 | 150560 | 30 | 2009-04-01 | 5018.6667 | 30 | 150560 |  | 0.62 | 1379 | 96.4 | 1282.6 | 8094.6237 | 27.62 | 3912.8853 | 13.3513 | 1.2826
20090429 | 20090529 | 20090602 | 164800 | 30 | 2009-05-01 | 5493.3333 | 31 | 170293.3333 |  | 0.584 | 1292 | 29.8 | 1262.2 | 9406.3927 | 32.0959 | 4352.1893 | 14.8503 | 1.2622
20090529 | 20090629 | 20090702 | 155600 | 31 | 2009-06-01 | 5019.3548 | 30 | 150580.6452 |  | 0.55 | 1516 | 17.1 | 1498.9 | 9126.0997 | 31.1395 | 3348.6923 | 11.4262 | 1.4989
20090629 | 20090731 | 20090804 | 163840 | 32 | 2009-07-01 | 5120 | 31 | 158720 |  | 0.604 | 1482 | 28.9 | 1453.1 | 8476.8212 | 28.9241 | 3523.5015 | 12.0227 | 1.4531
20090731 | 20090831 | 20090902 | 133960 | 31 | 2009-08-01 | 4321.2903 | 31 | 133960 |  | 0.559 | 1479 | 180 | 1299 | 7730.3941 | 26.3772 | 3326.6284 | 11.3509 | 1.299
20090831 | 20090930 | 20091002 | 143280 | 30 | 2009-09-01 | 4776 | 30 | 143280 |  | 0.56 | 1430 | 48.9 | 1381.1 | 8528.5714 | 29.1007 | 3458.1131 | 11.7996 | 1.3811
20090930 | 20091023 | 20091102 | 109640 | 23 | 2009-10-01 | 4766.9565 | 31 | 147775.6522 |  | 0.589 | 1474 | 9.2 | 1464.8 | 8093.3048 | 27.6155 | 3254.3395 | 11.1043 | 1.4648
20091023 | 20091130 | 20091202 | 188840 | 38 | 2009-11-01 | 4969.4737 | 30 | 149084.2105 |  | 0.751 | 1646 | 8.8 | 1637.2 | 6617.1421 | 22.5786 | 3035.3492 | 10.357 | 1.6372
20091130 | 20091231 | 20100105 | 161920 | 31 | 2009-12-01 | 5223.2258 | 31 | 161920 |  | 0.7 | 1965 | 8.9 | 1956.1 | 7461.7512 | 25.4605 | 2670.2243 | 9.1112 | 1.9561
20091231 | 20100128 | 20100202 | 138800 | 28 | 2010-01-01 | 4957.1429 | 31 | 153671.4286 |  | 0.698 | 1722 | 11.2 | 1710.8 | 7101.9239 | 24.2328 | 2897.5584 | 9.8869 | 1.7108
20100128 | 20100226 | 20100302 | 135400 | 29 | 2010-02-01 | 4668.9655 | 28 | 130731.0345 |  | 0.617 | 1734 | 9.6 | 1724.4 | 7567.2051 | 25.8204 | 2707.5884 | 9.2387 | 1.7244
20100226 | 20100330 | 20100401 | 154440 | 32 | 2010-03-01 | 4826.25 | 31 | 149613.75 |  | 0.577 | 1687 | 7.6 | 1679.4 | 8364.3847 | 28.5405 | 2873.7942 | 9.8058 | 1.6794
20100330 | 20100430 | 20100504 | 145520 | 31 | 2010-04-01 | 4694.1935 | 30 | 140825.8065 |  | 0.64 | 1465 | 6.9 | 1458.1 | 7334.6774 | 25.027 | 3219.3907 | 10.985 | 1.4581
20100430 | 20100528 | 20100602 | 138880 | 28 | 2010-05-01 | 4960 | 31 | 153760 |  | 0.598 | 1701 | 7.1 | 1693.9 | 8294.3144 | 28.3014 | 2928.154 | 9.9913 | 1.6939
20100528 | 20100629 | 20100701 | 145520 | 32 | 2010-06-01 | 4547.5 | 30 | 136425 |  | 0.601 | 1495 | 5.5 | 1489.5 | 7566.5557 | 25.8182 | 3053.0379 | 10.4174 | 1.4895
20100629 | 20100730 | 20100803 | 137160 | 31 | 2010-07-01 | 4424.5161 | 31 | 137160 |  | 0.557 | 1438 | 8.3 | 1429.7 | 7943.476 | 27.1043 | 3094.7165 | 10.5596 | 1.4297
20100730 | 20100831 | 20100902 | 134560 | 32 | 2010-08-01 | 4205 | 31 | 130355 |  | 0.566 | 1505 | 11.4 | 1493.6 | 7429.3286 | 25.3499 | 2815.3455 | 9.6064 | 1.4936
20100831 | 20100930 | 20101004 | 134800 | 30 | 2010-09-01 | 4493.3333 | 30 | 134800 |  | 0.583 | 1702 | 11.4 | 1690.6 | 7707.2613 | 26.2983 | 2657.8335 | 9.0689 | 1.6906
20100930 | 20101029 | 20101102 | 114840 | 29 | 2010-10-01 | 3960 | 31 | 122760 |  | 0.563 | 1624 | 10.7 | 1613.3 | 7033.7478 | 24.0001 | 2454.5962 | 8.3754 | 1.6133
20101029 | 20101130 | 20101202 | 129200 | 32 | 2010-11-01 | 4037.5 | 30 | 121125 |  | 0.597 | 1449 | 10.7 | 1438.3 | 6762.9816 | 23.0762 | 2807.1334 | 9.5783 | 1.4383
20101130 | 20110104 | 20110106 | 167560 | 35 | 2010-12-01 | 4787.4286 | 31 | 148410.2857 |  | 0.704 | 1561 | 9.7 | 1551.3 | 6800.3247 | 23.2037 | 3086.0753 | 10.5301 | 1.5513
20110104 | 20110131 | 20110202 | 152600 | 27 | 2011-01-01 | 5651.8519 | 31 | 175207.4074 |  | 0.783 | 1305 | 84.7 | 1220.3 | 7218.2016 | 24.6295 | 4631.5266 | 15.8034 | 1.2203
20110131 | 20110228 | 20110302 | 149720 | 28 | 2011-02-01 | 5347.1429 | 28 | 149720 |  | 0.734 | 1208 | 74.1 | 1133.9 | 7284.9358 | 24.8572 | 4715.7094 | 16.0907 | 1.1339
20110228 | 20110330 | 20110401 | 166320 | 30 | 2011-03-01 | 5544 | 31 | 171864 |  | 0.856 | 1450 | 20.7 | 1429.3 | 6476.6355 | 22.0992 | 3878.8218 | 13.2351 | 1.4293
20110330 | 20110428 | 20110502 | 154360 | 29 | 2011-04-01 | 5322.7586 | 30 | 159682.7586 |  | 0.746 | 1528 | 17.5 | 1510.5 | 7135.0652 | 24.3459 | 3523.8389 | 12.0238 | 1.5105
20110428 | 20110531 | 20110602 | 179520 | 33 | 2011-05-01 | 5440 | 31 | 168640 |  | 0.771 | 1525 | 21.7 | 1503.3 | 7055.7717 | 24.0753 | 3618.7055 | 12.3475 | 1.5033
[7 empty] | Total kWh | Monthly Avg |  | Avg Daily Flow
[6 empty] | 08-'11 | 6212850.2263 | 151532.9323 |  | 0.63097 |  |  | 1478.045 | 7972.0452 | 27.2017 | 3420.2253 | 11.6703
[6 empty] | 2008 | 1906712.8219 | 158892.7352 |  | 0.594 |  |  | 1473.3727 | 8846.0251 | 30.1839 | 3570.8793 | 12.1843
[6 empty] | 2009 | 1821385.9331 | 151782.1611 |  | 0.62617 |  |  | 1428.7083 | 8041.5616 | 27.4389 | 3547.1261 | 12.1033
[6 empty] | 2010 | 1659637.3052 | 138303.1088 |  | 0.60842 |  |  | 1581.075 | 7492.1818 | 25.5644 | 2882.9353 | 9.837
[6 empty] | 2011 | 825114.166 | 165022.8332 |  | 0.778 |  |  | 1359.46 | 7034.122 | 24.0014 | 4073.7204 | 13.9001
[6 empty] | Monthly Benchmark Data | Avg Daily Flow (mgd) | kWh/MG Treated | kWh / 1000 lb. BOD Removed |  |  |  | Year | Avg Daily Flow (mgd) |  | kWh/MG Treated | kWh / 1000 lb. BOD Removed | 08-11 Avg Daily Flow (0.631 mgd) | 08-11 Avg kWh/MG Treated (7972) | 08-11 Avg kWh / 1000 lb. BOD Removed (3420)
[6 empty] | January | 0.74167 | 7089.3847 | 3865.8347 |  |  |  | 2008 | 0.594 |  | 8846.0251 | 3570.8793 | 0.63097 | 7972.0452 | 3420.2253
[6 empty] | February | 0.63775 | 7716.2637 | 3667.9801 |  |  |  | 2009 | 0.62617 |  | 8041.5616 | 3547.1261 | 0.63097 | 7972.0452 | 3420.2253
[6 empty] | March | 0.6625 | 7687.3169 | 3618.9361 |  |  |  | 2010 | 0.60842 |  | 7492.1818 | 2882.9353 | 0.63097 | 7972.0452 | 3420.2253
[6 empty] | April | 0.66075 | 7736.8529 | 3595.2508 |  |  |  | 2011 | 0.778 |  | 7034.122 | 4073.7204 | 0.63097 | 7972.0452 | 3420.2253
[6 empty] | May | 0.636 | 8614.5639 | 3601.1608
[6 empty] | June | 0.57833 | 8628.7346 | 3267.3347
[6 empty] | July | 0.578 | 8625.3024 | 3330.8291
[6 empty] | August | 0.568 | 8076.289 | 3189.7728
[6 empty] | September | 0.572 | 8504.5853 | 3244.64
[6 empty] | October | 0.575 | 8141.1854 | 3089.5812
[6 empty] | November | 0.663 | 7201.899 | 3077.5211
[6 empty] | December | 0.67433 | 7686.5585 | 3226.3865

## Summary Charts
2008-2011 Energy Usage (kWh) | Monthly Avg | Ann Avg
Wastewater Plant | 151532.9323 | 1818395.1882
Station 1 | 2336.883 | 28042.5955
Station 2 | 2121.922 | 25463.064
Station 3 | 607.0903 | 7285.0839
Station 4 | 651.9426 | 7823.3112
Station 5 | 433.9556 | 5207.4671
Station 6 | 385.3132 | 4623.758

## WaterPlantData
Account | Days Use | Billing Period | kWh Used | KW History | KVAR Usage | Reporting Revenue | Meter # | Rate Schedule | % Annual Electrical Consumption | Annual Total kWh | Monthly Water Production (MG) |  | kWh/MG | mmBTU/MG (divide kWh by 293.07)
1008679 | 31 | 2012-08-01 | 13560 | 58.8 | 40.8 | 845.39 | 99180439 | 411 | [10 empty] | 0.05525 | jan
1008679 | 30 | 2012-07-01 | 16360 | 58.8 | 39.6 | 974.51 | 99180439 | 411 | [10 empty] | 0.056119 | feb
1008679 | 31 | 2012-06-01 | 19600 | 61.6 | 39.6 | 1130.7 | 99180439 | 411 | [10 empty] | 0.048137 | mar
1008679 | 30 | 2012-05-01 | 19760 | 68 | 47.6 | 1141.28 | 99180439 | 411 | [10 empty] | 0.051258 | apr
1008679 | 31 | 2012-04-01 | 27560 | 75.6 | 42 | 1506.32 | 99180439 | 411 | [10 empty] | 0.051318 | may
1008679 | 29 | 2012-03-01 | 28440 | 95.2 | 52.4 | 1594.6 | 99180439 | 411 | [10 empty] | 0.067041 | jun
1008679 | 31 | 2012-02-01 | 24960 | 73.6 | 40.8 | 1381.62 | 99180439 | 411 | [10 empty] | 0.099199 | jul
1008679 | 31 | 2012-01-01 | 25720 | 76.8 | 46 | 1428.91 | 99180439 | 411 | [10 empty] | 0.1674 | aug
1008679 | 30 | 2011-12-01 | 27720 | 83.2 | 41.2 | 1525.98 | 99180439 | 411 | 9.138% | 303360 | 25.8431 | 5.717% | 1072.6287 | 3.66 |  |  |  |  | 0.17747 | sep
1008679 | 31 | 2011-11-01 | 24760 | 77.2 | 39.2 | 1376.67 | 99180439 | 411 | 8.162% |  | 24.1929 | 5.352% | 1023.4393 | 3.4921 |  |  |  |  | 0.11611 | oct
1008679 | 30 | 2011-10-01 | 15360 | 66.8 | 44.8 | 933.07 | 99180439 | 411 | 5.063% |  | 52.4803 | 11.61% | 292.6815 | 0.99867 |  |  |  |  | 0.053524 | nov
1008679 | 31 | 2011-09-01 | 15160 | 61.2 | 40.8 | 908.89 | 99180439 | 411 | 4.997% |  | 80.2164 | 17.75% | 188.9887 | 0.64486 | 23.81% | Jun-Sept percent of annual elec consumption |  |  | 0.057175 | dec
1008679 | 31 | 2011-08-01 | 16360 | 66 | 44.8 | 977.69 | 99180439 | 411 | 5.393% |  | 75.6668 | 16.74% | 216.2112 | 0.73775 | 51.11% | Jun-Sept percent of water production
1008679 | 30 | 2011-07-01 | 18920 | 68.8 | 46 | 1101.95 | 99180439 | 411 | 6.237% |  | 44.8377 | 9.92% | 421.966 | 1.4398 |  |  | ANNUAL NUMBERS (INCL. HEAT) |  |  |  | SUMMER ONLY (no heat load)
1008679 | 31 | 2011-06-01 | 21800 | 68.8 | 38 | 1224.17 | 99180439 | 411 | 7.186% |  | 30.3025 | 6.704% | 719.4121 | 2.4547 |  |  | 303360 | Annual kWh |  |  | 72240 | kWh: Jun-Sept
1008679 | 30 | 2011-05-01 | 24840 | 72.4 | 36 | 1365.6 | 99180439 | 411 | 8.188% |  | 23.1955 | 5.132% | 1070.8951 | 3.6541 |  |  | 452 | Annual water production (MG) |  |  | 231.0235 | MG: Jun-Sept
1008679 | 30 | 2011-04-01 | 32800 | 88.08 | 42.8 | 1767.87 | 99180439 | 411 | 10.81% |  | 23.1686 | 5.126% | 1415.7116 | 4.8306 |  |  | 671.1504 | kWh/MG |  |  | 312.6955 | kWh/MG
1008679 | 0 | 2011-03-01 |  | 80 | 34.4 | 1763.27 | 99180439 | 411 | 0% | [7 empty] | 45 | MG saved annually | Assume we cut 10% by |  | 45 | MG saved
1008679 | 30 | 2011-03-01 | 33240 | 0 | 0 | 0 | 99318103 | 411 | 10.96% |  | 21.7577 | 4.814% | 1527.7342 | 5.2129 |  |  | 30201.7699 | kWh saved | fixing leaks ~ 45 MG. |  | 14071.2969 | kWh saved
1008679 | 31 | 2011-02-01 | 35120 | 88.8 | 44.4 | 1877.94 | 99318103 | 411 | 11.58% |  | 25.3656 | 5.612% | 1384.5507 | 4.7243 | [6 empty] | 141338.3599 | Pumping Energy (kWh)
1008679 | 32 | 2011-01-01 | 37280 | 87.6 | 44 | 1974.75 | 99318103 | 411 | 12.29% |  | 24.9728 | 5.525% | 1492.8227 | 5.0937 | [6 empty] | 162021.6401 | Heating Energy (kWh)
1008679 | 30 | 2010-12-01 | 31880 | 90 | 41.6 | 1727.3 | 99318103 | 411 | 9.709% | 328360
1008679 | 32 | 2010-11-01 | 28120 | 79.6 | 45.2 | 1540.88 | 99318103 | 411 | 8.564%
1008679 | 29 | 2010-10-01 | 19040 | 66.4 | 44 | 1098.6 | 99318103 | 411 | 5.799%
1008679 | 31 | 2010-09-01 | 15160 | 62.8 | 42 | 911.23 | 99318103 | 411 | 4.617% | [5 empty] | 23.91%
1008679 | 31 | 2010-08-01 | 16040 | 54.4 | 37.6 | 931.49 | 99318103 | 411 | 4.885%
1008679 | 31 | 2010-07-01 | 19400 | 62 | 35.6 | 1096.71 | 99318103 | 411 | 5.908%
1008679 | 29 | 2010-06-01 | 27920 | 77.2 | 39.2 | 1519.78 | 99318103 | 411 | 8.503%
1008679 | 31 | 2010-05-01 | 31480 | 84.8 | 43.2 | 1701.95 | 99318103 | 411 | 9.587%
1008679 | 31 | 2010-04-01 | 34240 | 94 | 46 | 1963.48 | 99318103 | 411 | 10.43%
1008679 | 27 | 2010-03-01 | 26240 | 91.6 | 47.2 | 1586.9 | 99318103 | 411 | 7.991%
1008679 | 30 | 2010-02-01 | 36480 | 99.6 | 47.2 | 2083.48 | 99318103 | 411 | 11.11%
1008679 | 33 | 2010-01-01 | 42360 | 101.6 | 47.2 | 2362.01 | 99318103 | 411 | 12.9%
1008679 | 30 | 2009-12-01 | 36840 | 99.2 | 48.4 | 2100.76 | 99318103 | 411 | 11.88% | 310080
1008679 | 31 | 2009-11-01 | 31680 | 96.4 | 53.2 | 1859.86 | 99318103 | 411 | 10.22%
1008679 | 30 | 2009-10-01 | 20600 | 79.6 | 42 | 1287.29 | 99318103 | 411 | 6.643%
1008679 | 30 | 2009-09-01 | 15520 | 62.4 | 41.6 | 1006.66 | 99318103 | 411 | 5.005% | [5 empty] | 21.19%
1008679 | 32 | 2009-08-01 | 15920 | 65.2 | 43.6 | 1034.98 | 99318103 | 411 | 5.134%
1008679 | 29 | 2009-07-01 | 14960 | 60.8 | 38.4 | 972.4 | 99318103 | 411 | 4.825%
1008679 | 30 | 2009-06-01 | 19320 | 79.2 | 43.6 | 1228.82 | 99318103 | 411 | 6.231%
1008679 | 32 | 2009-05-01 | 28200 | 84 | 44.8 | 1655.54 | 99318103 | 411 | 9.094%
1008679 | 31 | 2009-04-01 | 31200 | 89.6 | 44.8 | 1809.34 | 99318103 | 411 | 10.06%
1008679 | 27 | 2009-03-01 | 29840 | 90 | 44.4 | 1746.61 | 99318103 | 411 | 9.623%
1008679 | 31 | 2009-02-01 | 30000 | 87.2 | 44.4 | 1746.9 | 99318103 | 411 | 9.675%
1008679 | 33 | 2009-01-01 | 36000 | 104.8 | 50.4 | 2078.57 | 99318103 | 411 | 11.61%
1008679 | 26 | 2008-12-01 | 29520 | 93.6 | 46.4 | 1743.49 | 99318103 | 411 |  | 295800
1008679 | 32 | 2008-11-01 | 29240 | 89.2 | 42.8 | 1714.6 | 99318103 | 411
1008679 | 31 | 2008-10-01 | 16600 | 66 | 43.2 | 1068.13 | 99318103 | 411
1008679 | 30 | 2008-09-01 | 14960 | 68 | 43.2 | 996.97 | 99318103 | 411
1008679 | 31 | 2008-08-01 | 15840 | 68.8 | 44.4 | 1041.48 | 99318103 | 411
1008679 | 19 | 2008-07-01 | 10480 | 80.4 | 49.6 | 1695.33 | 99318103 | 411
1008679 | 30 | 2008-07-01 | 18640 | 0 | 0 | 0 | 1735103 | 411
1008679 | 32 | 2008-06-01 | 22440 | 81.72 | 43.2 | 1379.82 | 1735103 | 411
1008679 | 28 | 2008-05-01 | 24120 | 82.52 | 45.2 | 1462.56 | 1735103 | 411
1008679 | 25 | 2008-04-01 | 23040 | 82 | 44.8 | 1410.5 | 1735103 | 411
1008679 | 31 | 2008-03-01 | 29520 | 82.36 | 44.8 | 1712.74 | 1735103 | 411
1008679 | 30 | 2008-02-01 | 31440 | 96.48 | 44.4 | 1837.55 | 1735103 | 411
1008679 | 34 | 2008-01-01 | 29960 | 82.28 | 42 | 1729.38 | 1735103 | 411
1008679 | 28 | 2007-12-01 | 21600 | 75.76 | 39.6 | 1450.49 | 1735103 | 411 |  | 272520
1008679 | 30 | 2007-11-01 | 17840 | 73.08 | 40 | 1246.78 | 1735103 | 411
1008679 | 40 | 2007-10-01 | 20080 | 62.4 | 40 | 1337.11 | 1735103 | 411
1008679 | 30 | 2007-09-01 | 14400 | 61.16 | 40.8 | 1036.77 | 1735103 | 411
1008679 | 22 | 2007-08-01 | 10960 | 63.4 | 45.6 | 868.09 | 1735103 | 411
1008679 | 34 | 2007-07-01 | 17480 | 66.52 | 44.8 | 1217.32 | 1735103 | 411
1008679 | 34 | 2007-06-01 | 21720 | 76.24 | 43.6 | 1463.19 | 1735103 | 411
1008679 | 30 | 2007-05-01 | 25400 | 80.84 | 44.8 | 1669.68 | 1735103 | 411
1008679 | 31 | 2007-04-01 | 29440 | 86.72 | 45.6 | 1897.82 | 1735103 | 411
1008679 | 28 | 2007-03-01 | 27000 | 81.56 | 43.2 | 1753.45 | 1735103 | 411
1008679 | 24 | 2007-02-01 | 28280 | 101.16 | 40 | 1866.56 | 1735103 | 411
1008679 | 34 | 2007-01-01 | 38320 | 106.84 | 46.8 | 2416.93 | 1735103 | 411
1008679 | 34 | 2006-12-01 | 31120 | 85.12 | 42.4 | 2164.52 | 1735103 | 411 |  | 273200
1008679 | 28 | 2006-11-01 | 17280 | 74.2 | 44 | 1329.07 | 1735103 | 411
1008679 | 34 | 2006-10-01 | 16160 | 67.16 | 44.4 | 1246.1 | 1735103 | 411
1008679 | 29 | 2006-09-01 | 14200 | 66.8 | 44.4 | 1130.51 | 1735103 | 411
1008679 | 31 | 2006-08-01 | 14920 | 65.2 | 43.6 | 1167.52 | 1735103 | 411
1008679 | 31 | 2006-07-01 | 15480 | 73.72 | 45.6 | 1224.61 | 1735103 | 411
1008679 | 31 | 2006-06-01 | 21720 | 80.12 | 48.4 | 1609.6 | 1735103 | 411
1008679 | 28 | 2006-05-01 | 24440 | 83.16 | 45.2 | 1772.36 | 1735103 | 411
1008679 | 28 | 2006-04-01 | 27000 | 88.04 | 40 | 1939.22 | 1735103 | 411
1008679 | 32 | 2006-03-01 | 31840 | 89.84 | 48.4 | 2226.44 | 1735103 | 411
1008679 | 30 | 2006-02-01 | 29840 | 94.48 | 49.2 | 2122.31 | 1735103 | 411
1008679 | 28 | 2006-01-01 | 29200 | 81.36 | 44.4 | 2045.19 | 1735103 | 411
1008679 | 34 | 2005-12-01 | 31480 | 83.48 | 41.56 | 2180.32 | 1735103 | 411
1008679 | 30 | 2005-11-01 | 25040 | 82.16 | 47.04 | 1807.28 | 1735103 | 411
1008679 | 29 | 2005-10-01 | 15960 | 68.64 | 46.92 | 1241.42 | 1735103 | 411
1008679 | 34 | 2005-09-01 | 16160 | 66.2 | 43.8 | 1242.87 | 1735103 | 411
1008679 | 29 | 2005-08-01 | 13600 | 65.08 | 46.52 | 1093.76 | 1735103 | 411
1008679 | 33 | 2005-07-01 | 17160 | 69.04 | 48.44 | 1314.61 | 1735103 | 411
1008679 | 29 | 2005-06-01 | 17280 | 68.88 | 44.72 | 1347.06 | 1735103 | 423
1008679 | 28 | 2005-05-01 | 24120 | 90.12 | 42.72 | 1788.54 | 1735103 | 423
1008679 | 34 | 2005-04-01 | 32280 | 89.92 | 48.4 | 2252.26 | 1735103 | 423
1008679 | 23 | 2005-03-01 | 23840 | 83.72 | 42 | 1753.55 | 1735103 | 423
1008679 | 33 | 2005-02-01 | 38480 | 97.64 | 44.2 | 2616.22 | 1735103 | 423
1008679 | 30 | 2005-01-01 | 30080 | 88.88 | 46.16 | 2122.54 | 1735103 | 423
1008679 | 35 | 2004-12-01 | 30800 | 86.84 | 38.84 | 2147.56 | 1735103 | 423
1008679 | 28 | 2004-11-01 | 15880 | 64.96 | 40.88 | 1251.81 | 1735103 | 423
1008679 | 33 | 2004-10-01 | 18520 | 69.28 | 38.92 | 1409.53 | 1735103 | 423
1008679 | 30 | 2004-09-01 | 13720 | 66.12 | 44.44 | 1138.77 | 1735103 | 423
1008679 | 32 | 2004-08-01 | 16200 | 80.68 | 69.76 | 1352.15 | 1735103 | 423
1008679 | 30 | 2004-07-01 | 21240 | 84.28 | 45.92 | 1613.97 | 1735103 | 423
1008679 | 32 | 2004-06-01 | 23480 | 81.16 | 46.28 | 1730.91 | 1735103 | 423
1008679 | 29 | 2004-05-01 | 23680 | 88.88 | 48.76 | 1767.49 | 1735103 | 423
1008679 | 29 | 2004-04-01 | 26600 | 97.12 | 51 | 1957.57 | 1735103 | 423
1008679 | 29 | 2004-03-01 | 28120 | 83.72 | 44.88 | 1987.94 | 1735103 | 423
1008679 | 29 | 2004-02-01 | 29640 | 89.2 | 43.04 | 2086.42 | 1735103 | 423
1008679 | 31 | 2004-01-01 | 30520 | 86.44 | 44.12 | 2129.16 | 1735103 | 423
1008679 | 32 | 2003-12-01 | 30480 | 86.72 | 39.12 | 2121.28 | 1735103 | 423
1008679 | 32 | 2003-11-01 | 19240 | 67.4 | 41.44 | 1439.32 | 1735103 | 423
1008679 | 30 | 2003-10-01 | 14560 | 58.2 | 41.12 | 1150.4 | 1735103 | 423
1008679 | 29 | 2003-09-01 | 13520 | 59.72 | 44.4 | 1100.76 | 1735103 | 423
1008679 | 33 | 2003-08-01 | 17680 | 61.8 | 44.12 | 1339.34 | 1735103 | 423
1008679 | 29 | 2003-07-01 | 17080 | 69.76 | 44.64 | 1329.28 | 1735103 | 423
1008679 | 33 | 2003-06-01 | 24000 | 77.64 | 43.08 | 1737.43 | 1735103 | 423
1008679 | 29 | 2003-05-01 | 25880 | 87.44 | 52.12 | 1882.52 | 1735103 | 423
1008679 | 29 | 2003-04-01 | 28600 | 90.32 | 48.16 | 2038 | 1735103 | 423
1008679 | 32 | 2003-03-01 | 28080 | 83.88 | 48.4 | 1983.81 | 1735103 | 423
1008679 | 28 | 2003-02-01 | 24520 | 80.84 | 42.24 | 1768.21 | 1735103 | 423

## SMALL PLANT METER DUMP
DATE | KWH | DAILY AVG | METER-DEMAND | BILL-DEMAND | PF | AMOUNT | DAYS
2012-04-04 | 21400 | 764.29 | 49.64 | 50 | 70 | 1859.34 | 28
2012-03-08 | 23960 | 798.67 | 54.24 | 54 | 70 | 2079.53 | 30
2012-02-06 | 26920 | 815.76 | 43.88 | 44 | 72 | 2334.12 | 33
2012-01-04 | 21960 | 784.29 | 40.6 | 41 | 71 | 1907.51 | 28
2011-12-07 | 22880 | 762.67 | 51.4 | 51 | 71 | 1986.64 | 30
2011-11-07 | 24680 | 747.88 | 53.2 | 53 | 70 | 2141.46 | 33
2011-10-05 | 19600 | 700 | 36.2 | 36 | 68 | 1704.5 | 28
2011-09-07 | 20480 | 682.67 | 41.36 | 41 | 68 | 1780.2 | 30
2011-08-08 | 22800 | 690.91 | 38.12 | 38 | 67 | 1979.75 | 33
2011-07-06 | 21080 | 702.67 | 37.4 | 37 | 68 | 1831.8 | 30
2011-06-06 | 23840 | 722.42 | 46.28 | 46 | 69 | 2069.2 | 33
2011-05-04 | 20760 | 741.43 | 44.08 | 44 | 69 | 1804.29 | 28
| 270360 |  |  |  |  | 23478.34 | 364
2011-04-06 | 22760 | 758.67 | 50.64 | 51 | 70 | 1976.31 | 30
2011-03-07 | 22040 | 787.14 | 50.32 | 50 | 71 | 1914.37 | 28
2011-02-07 | 25320 | 767.27 | 42 | 42 | 71 | 2082.81 | 33
2011-01-05 | 25360 | 845.33 | 62.8 | 63 | 70 | 2055.41 | 30
2010-12-06 | 29200 | 884.85 | 62.8 | 63 | 68 | 2364 | 33
2010-11-04 | 18560 | 640 | 40.96 | 41 | 64 | 1508.94 | 29
2010-10-07 | 19960 | 712.86 | 31.88 | 32 | 64 | 1621.44 | 28
2010-09-08 | 19360 | 569.41 | 39.12 | 39 | 65 | 1573.23 | 34
2010-08-05 | 21760 | 640 | 39.2 | 39 | 64 | 1765.77 | 34
2010-07-02 | 17480 | 647.41 | 37.16 | 37 | 65 | 1421.79 | 27
2010-06-07 | 20800 | 650 | 44.76 | 45 | 66 | 1688.59 | 32
2010-05-05 | 21760 | 701.94 | 44.76 | 45 | 66 | 1765.75 | 31
| 264360 |  |  |  |  | 21738.41 | 369
2010-04-05 | 21800 | 681.25 | 38 | 38 | 66 | 1768.96 | 32
2010-03-02 | 18960 | 677.14 | 44.76 | 45 | 66 | 1540.73 | 28
2010-02-02 | 11120 | 427.69 | 38.88 | 39 | 47 | 1093.09 | 26
2010-01-12 | 25920 | 762.35 | 48.76 | 49 | 81 | 1943.52 | 34
2009-12-04 | 19200 | 685.71 | 48.76 | 49 | 66 | 1443.74 | 28
2009-11-06 | 23480 | 690.59 | 35.32 | 35 | 66 | 1762.05 | 34
2009-10-05 | 19360 | 645.33 | 33.08 | 33 | 65 | 1455.64 | 30
2009-09-03 | 18600 | 641.38 | 35.68 | 36 | 65 | 1414.42 | 29
2009-08-05 | 22120 | 670.3 | 34.8 | 35 | 66 | 1680.55 | 33
2009-07-06 | 14960 | 650.43 | 32.76 | 33 | 66 | 1141.58 | 23
2009-06-10 | 24760 | 634.87 | 35.2 | 35 | 65 | 1879.29 | 39
2009-05-05 | 19080 | 657.93 | 37.68 | 38 | 66 | 1451.71 | 29
| 239360 |  |  |  |  | 18575.28 | 365

## SMALL PLANT ORGANIZED
DATE | KWH | DAILY AVG | METER-DEMAND | BILL-DEMAND | PF | AMOUNT | DAYS | MONTH | KWH | DAILY AVG | DEMAND (KW) | DAYS | KWH IF DEMAND WAS 24/7 | LOAD FACTOR
2012-04-04 | 21400 | 764.29 | 49.64 | 50 | 70 | 1859.34 | 28 | 2012-03-01 | 21400 | 764.29 | 50 | 28 | 33600 | 63.6905
2012-03-08 | 23960 | 798.67 | 54.24 | 54 | 70 | 2079.53 | 30 | 2012-02-01 | 23960 | 798.67 | 54 | 30 | 38880 | 61.6255
2012-02-06 | 26920 | 815.76 | 43.88 | 44 | 72 | 2334.12 | 33 | 2012-01-01 | 26920 | 815.76 | 44 | 33 | 34848 | 77.2498
2012-01-04 | 21960 | 784.29 | 40.6 | 41 | 71 | 1907.51 | 28 | 2011-12-01 | 21960 | 784.29 | 41 | 28 | 27552 | 79.7038
2011-12-07 | 22880 | 762.67 | 51.4 | 51 | 71 | 1986.64 | 30 | 2011-11-01 | 22880 | 762.67 | 51 | 30 | 36720 | 62.3094
2011-11-07 | 24680 | 747.88 | 53.2 | 53 | 70 | 2141.46 | 33 | 2011-10-01 | 24680 | 747.88 | 53 | 33 | 41976 | 58.7955
2011-10-05 | 19600 | 700 | 36.2 | 36 | 68 | 1704.5 | 28 | 2011-09-01 | 19600 | 700 | 36 | 28 | 24192 | 81.0185
2011-09-07 | 20480 | 682.67 | 41.36 | 41 | 68 | 1780.2 | 30 | 2011-08-01 | 20480 | 682.67 | 41 | 30 | 29520 | 69.3767
2011-08-08 | 22800 | 690.91 | 38.12 | 38 | 67 | 1979.75 | 33 | 2011-07-01 | 22800 | 690.91 | 38 | 33 | 30096 | 75.7576
2011-07-06 | 21080 | 702.67 | 37.4 | 37 | 68 | 1831.8 | 30 | 2011-06-01 | 21080 | 702.67 | 37 | 30 | 26640 | 79.1291
2011-06-06 | 23840 | 722.42 | 46.28 | 46 | 69 | 2069.2 | 33 | 2011-05-01 | 23840 | 722.42 | 46 | 33 | 36432 | 65.437
2011-05-04 | 20760 | 741.43 | 44.08 | 44 | 69 | 1804.29 | 28 | 2011-04-01 | 20760 | 741.43 | 44 | 28 | 29568 | 70.211
2011-04-06 | 22760 | 758.67 | 50.64 | 51 | 70 | 1976.31 | 30 | 2011-03-01 | 22760 | 758.67 | 51 | 30 | 36720 | 61.9826
2011-03-07 | 22040 | 787.14 | 50.32 | 50 | 71 | 1914.37 | 28 | 2011-02-01 | 22040 | 787.14 | 50 | 28 | 33600 | 65.5952
2011-02-07 | 25320 | 767.27 | 42 | 42 | 71 | 2082.81 | 33 | 2011-01-01 | 25320 | 767.27 | 42 | 33 | 33264 | 76.1183
2011-01-05 | 25360 | 845.33 | 62.8 | 63 | 70 | 2055.41 | 30 | 2010-12-01 | 25360 | 845.33 | 63 | 30 | 45360 | 55.9083
2010-12-06 | 29200 | 884.85 | 62.8 | 63 | 68 | 2364 | 33 | 2010-11-01 | 29200 | 884.85 | 63 | 33 | 49896 | 58.5217
2010-11-04 | 18560 | 640 | 40.96 | 41 | 64 | 1508.94 | 29 | 2010-10-01 | 18560 | 640 | 41 | 29 | 28536 | 65.0407
2010-10-07 | 19960 | 712.86 | 31.88 | 32 | 64 | 1621.44 | 28 | 2010-09-01 | 19960 | 712.86 | 32 | 28 | 21504 | 92.8199
2010-09-08 | 19360 | 569.41 | 39.12 | 39 | 65 | 1573.23 | 34 | 2010-08-01 | 19360 | 569.41 | 39 | 34 | 31824 | 60.8346
2010-08-05 | 21760 | 640 | 39.2 | 39 | 64 | 1765.77 | 34 | 2010-07-01 | 21760 | 640 | 39 | 34 | 31824 | 68.3761
2010-07-02 | 17480 | 647.41 | 37.16 | 37 | 65 | 1421.79 | 27 | 2010-06-01 | 17480 | 647.41 | 37 | 27 | 23976 | 72.9062
2010-06-07 | 20800 | 650 | 44.76 | 45 | 66 | 1688.59 | 32 | 2010-05-01 | 20800 | 650 | 45 | 32 | 34560 | 60.1852
2010-05-05 | 21760 | 701.94 | 44.76 | 45 | 66 | 1765.75 | 31 | 2010-04-01 | 21760 | 701.94 | 45 | 31 | 33480 | 64.994
2010-04-05 | 21800 | 681.25 | 38 | 38 | 66 | 1768.96 | 32 | 2010-03-01 | 21800 | 681.25 | 38 | 32 | 29184 | 74.6985
2010-03-02 | 18960 | 677.14 | 44.76 | 45 | 66 | 1540.73 | 28 | 2010-02-01 | 18960 | 677.14 | 45 | 28 | 30240 | 62.6984
2010-02-02 | 11120 | 427.69 | 38.88 | 39 | 47 | 1093.09 | 26 | 2010-01-01 | 11120 | 427.69 | 39 | 26 | 24336 | 45.6936
2010-01-12 | 25920 | 762.35 | 48.76 | 49 | 81 | 1943.52 | 34 | 2009-12-01 | 25920 | 762.35 | 49 | 34 | 39984 | 64.8259
2009-12-04 | 19200 | 685.71 | 48.76 | 49 | 66 | 1443.74 | 28 | 2009-11-01 | 19200 | 685.71 | 49 | 28 | 32928 | 58.309
2009-11-06 | 23480 | 690.59 | 35.32 | 35 | 66 | 1762.05 | 34 | 2009-10-01 | 23480 | 690.59 | 35 | 34 | 28560 | 82.2129
2009-10-05 | 19360 | 645.33 | 33.08 | 33 | 65 | 1455.64 | 30 | 2009-09-01 | 19360 | 645.33 | 33 | 30 | 23760 | 81.4815
2009-09-03 | 18600 | 641.38 | 35.68 | 36 | 65 | 1414.42 | 29 | 2009-08-01 | 18600 | 641.38 | 36 | 29 | 25056 | 74.2337
2009-08-05 | 22120 | 670.3 | 34.8 | 35 | 66 | 1680.55 | 33 | 2009-07-01 | 22120 | 670.3 | 35 | 33 | 27720 | 79.798
2009-07-06 | 14960 | 650.43 | 32.76 | 33 | 66 | 1141.58 | 23 | 2009-06-01 | 14960 | 650.43 | 33 | 23 | 18216 | 82.1256
2009-06-10 | 24760 | 634.87 | 35.2 | 35 | 65 | 1879.29 | 39 | 2009-05-01 | 24760 | 634.87 | 35 | 39 | 32760 | 75.58
2009-05-05 | 19080 | 657.93 | 37.68 | 38 | 66 | 1451.71 | 29 | 2009-04-01 | 19080 | 657.93 | 38 | 29 | 26448 | 72.1416
AVERAGES
[8 empty] | OVERALL | 21502.2222 | 703.9864 | 42.9722 | 30.5 | 31455.6667 | 69.4829
[8 empty] | 2011-12 | 22530 | 742.805 | 44.5833 | 30.3333 | 32502 | 70.3587
[8 empty] | 2010-11 | 22030 | 717.0733 | 45.5833 | 30.75 | 33712 | 66.9402
[8 empty] | 2009-10 | 19946.6667 | 652.0808 | 38.75 | 30.4167 | 28266 | 71.1499